表九  验收监测结论及建议

验收监测结论： 根据太原金域临床检验所建设项目竣工环境保护验收监测结果，结合调查资料，经综合评价，结论如下： 1、本项目“三同时”情况执行良好。环保设施或措施，基本按照“环评”和“环评批复”要求建成。工程各项环保审查、批复等档案资料完整。 2、监测结果 ①废气监测结果 监测期间，本项目臭气浓度介于17～41之间，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。 ②废水监测结果 监测期间：本项目污水处理站出口处各项监测指标均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准的排放要求。 ③噪声监测结果： 本项目医学检验用仪器设备噪声较小，污水处理站位于国药大厦负1层，对周边声环境影响较小。 3、生产废水、生活污水处置情况： 项目废水主要为医学检验废水和办公生活污水。 医学检验废水经自建污水处理站处理后进入市政污水管网，根据监测结果，污水处理站出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 生活污水排至国药大厦生活污水管道，排至国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。

续表九   验收监测结论及建议

4、固废产生、处置情况： 本项目产生的固体废物主要有实验室固废、生活垃圾和污水处理站污泥。 实验室固废暂存于医疗废物室。各种废物收集容器上按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求贴上合格的标签，做好标识，一次性医疗器材应经消毒、毁型后由太原市医疗废物管理处收集、处理。 生活垃圾各层设置垃圾桶，委托当地环卫部门每天清运及处置。 污水处理站过滤渣、污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。建设单位使用石灰消毒进行过滤渣、污泥消毒，消毒处理后的污泥由太原市医疗废物管理处收集、处理。 太原金域临床检验有限公司已与太原市医疗废物管理处签订协议，见附件。 综上所述，太原金域临床检验所建设项目已基本具备了竣工环境保护验收条件,建议组织进行验收。 建议： - 进一步加强环保管理，定期进行监督检查，对该项目污染物的排放和环保设施运行情况进行监督、检查，发现问题及时处理，保证环保设施的正常运行； - 企业环境保护部门要严格执行各项环保制度，保证各项环保制度的执行和各套环保设施的正常运行，保证其完好率和投运率，争取做到长期、稳定运行，污染物达标排放。 - 企业要按规范暂存医疗废物、废液，并做好暂存及转运记录，及时委托有资质的单位处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）                                      填表人（签字）：                                      项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 太原金域临床检验所建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 太原经济技术开发区龙城街2号国药大厦3~5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 其他卫生活动Q8390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年检测血液、体液样本约24万例 |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  |  | 2016年6月 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年检测血液、 体液样本24万例 |  | 投入试运行日期 |  |  | 2016年8月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 22.06 |  | 所占比例（%） |  |  | 2.21 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 太原经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 并经环评[2016]16号 |  | 批准时间 |  |  | 2016年7月22日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  | 太原经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山西华普检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 23.2 |  | 所占比例（%） |  | 2.32 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 11.5 | 废气治理（万元） |  |  |  | 6.5 |  |  | 噪声治理 （万元） |  | 0.2 |  | 固废治理（万元） |  | 5.0 | 绿化及生态（万元） | 0 |  | 其它（万元） |  |  | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 10t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  | 年平均工作时 |  | 300 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 太原金域临床检验 有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 030032 |  |  | 联系电话 |  | 13994207882 |  | 环评单位 |  | 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) |  | 本期工程允 许排放浓度 (3) |  |  |  |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核 定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 224.13 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 抛丸机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混砂机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 五日生化需氧量 |  |  |  | 43.63 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  | ﹤2 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 3.63 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 21.75 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年