表七  废水监测结果

表7 污水处理站水质处理效果监测 单位：mg/L(pH除外) 监测日期; 监测 点位; 监测 频次; 监测项目. pH; SS; BOD5; COD; 粪大肠菌群数(MPN/100mL); 动植 物油. 2016-09-01; 处理设施进口; 第1次; 6.41; 32; 314; 645; 4.9×103; 5.05. 第2次; 6.40; 33; 331; 662; 9.2×103; 5.53. 第3次; 6.51; 34; 201; 621; 1.3×104; 5.17. 第4次; 6.67; 34; 250; 502; 1.1×104; 5.26. 平均值; 6.40~6.67; 33; 274; 608; 4.1×103; 5.25. 处理设施出口; 第1次; 7.96; 20; 46.3; 239; ＜2; 3.66. 第2次; 7.84; 19; 42.1; 213; ＜2; 3.77. 第3次; 6.97; 20; 40.9; 218; ＜2; 3.41. 第4次; 6.84; 26; 44.9; 241; ＜2; 4.51. 平均值; 6.84~7.96; 21; 43.6; 228; ＜2; 3.84. 去除效率（%）; ---; 36.4; 84.1; 62.5; ＞99.95; 26.9. 标准限值; 6~9; 60; 100; 250; 5000; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2016-09-02; 处理设施进口; 第1次; 6.53; 33; 306; 593; 3.3×103; 5.32. 第2次; 6.42; 34; 313; 579; 4.3×103; 5.43. 第3次; 6.45; 34; 297; 602; 2.3×103; 5.29. 第4次; 6.57; 33; 301; 585; 4.9×103; 5.22. 平均值; 6.42~6.57; 33.5; 304.3; 589.8; 3.7×103; 5.32. 处理设施出口; 第1次; 6.73; 22; 43.3; 221; ＜2; 3.51. 第2次; 6.85; 21; 42.5; 217; ＜2; 3.37. 第3次; 6.93; 23; 45.3; 225; ＜2; 3.35. 第4次; 7.12; 23; 44.1; 219; ＜2; 3.43. 平均值; 6.73~7.12; 22.3; 43.8; 220.5; ＜2; 3.42. 去除效率（%）; ---; 33.4; 85.6; 62.6; ＞99.95; 35.7. 标准限值; 6~9; 60; 100; 250; 5000; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 结果表明：本项目污水处理站出口处各项监测指标均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准的排放要求，处理效率达到设计要求。 图12 污水处理工艺流程及监测点位示意图